## п.11(пб)16
| ОАО "КузбассЭлектро" | [9 empty] | ежеквартальная
| 652600, РФ, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кемеровская, 4 | [9 empty] | (2 квартал 2018)
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1.Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт х МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка,кВт | Мощность, заключённая по иным основаниям и договорам на ТП, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учётом присоединённых потребителей, кВт | Резерв мощности с учётом договоров на ТП, кВт | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | Бачатская № 31 | 35/10 | 2х10,0 | 14000 | 2922 | 8616 | 0 | 3844 | 3844 | 0 | 3844
2 | Новомоховская № 17 | 110/35/6 | 2х25,0 | 35000 | 28380 | 36090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Еловская № 12 | 35/6 | 6.3 | 4410 | 528 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сычёвская-2 № 14 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 2884 | 9200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Байкаимская № 44 | 35/6/6 | 2х10,0 | 14000 | 5625 | 8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Знаменская № 48 | 35/6 | 1.6 | 1120 | 396 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Тяговая № 15 | 110/10 | 2х25,0 | 35000 | 3420 | 5950 | 0 | 25200 | 25200 | 0 | 25200
8 | Обогатительная № 24 | 110/6 | 2х16,0 | 22400 | 15840 | 17150 | 0 | 2786 | 2786 | 0 | 2786
9 | Кедровская-Обогатительная №33 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 2864 | 4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Караканская № 32 | 110/35/6 | 2х10,0 | 14000 | 11040 | 16700 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
11 | Кедровая № 41 | 110/35/6 | 2х25,0 | 35000 | 8976 | 23046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Рябиновая № 52 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 2879 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0
13 | Ерунаковская-Северная № 42 | 110/6 | 16 | 11200 | 4322 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сартаковская № 3 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 2897 | 4999 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 2850
15 | Сартаковская 3П | 35/6 | 10 | 7000 | 3762 | 5200 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 1030
16 | 9-й ПЛАСТ № 6 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 3407 | 5000 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 2850
17 | Старопестерёвская № 50 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 2986 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Южная № 4 | 35/6 | 4 | 2800 | 79 | 1150 | 0 | 1650 | 1650 | 1580 | 70
19 | Гидромеханизация № 7 | 35/6 | 10 | 7000 | 1514 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Сергеевская № 13 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 5629 | 9200 | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1610
21 | Ново-Сергеевская № 16 | 35/6 | 6,3+10,0 | 11410 | 1063 | 3200 | 1780 | 2780 | 2780 | 0 | 2780
22 | Западная-Тяговая № 20 | 35/10 | 2х10,0 | 14000 | 1533 | 3000 | 0 | 7660 | 7660 | 0 | 7660
23 | Западная № 21 | 35/6 | 10,0+4,0 | 9800 | 2537 | 4055 | 0 | 3922 | 3922 | 0 | 3922
24 | Восточная № 22 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 1151 | 2800 | 0 | 5050 | 5050 | 0 | 5050
25 | Северная № 35 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 417 | 2384 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 2850
26 | Авторемзаводская № 34 | 35/10 | 2х6,3 | 8820 | 120 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 375.6 | 0
27 | Северная Горная № 38 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 3140 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Гидромеханизация № 40 | 35/10/6 | 4х10,0 | 28000 | 4507 | 15990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Бачатский профилакторий № 47 | 35/6 | 1 | 700 | нет данных | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | ЦРПБ | 6/0,4 | 2х0,4 | 280 | нет данных | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | РУС | 6/0,4 | 0.25 | 175 | нет данных | 130 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
3 | ККУ | 6/0,4 | 0.25 | 175 | нет данных | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЦПРК | 10/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-2 КБРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-3 КБРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-4 КБРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-5 КБРЭС | 6/0,4 | 0.06 | 42 | нет данных | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-6 КБРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-7 КБРЭС | 6/0,4 | 0.04 | 28 | нет данных | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-8 КБРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-9 КБРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-11 КБРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-1 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-2 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-3 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП-4 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
п. 11 "б" абз 16 ПП РФ № 24 от 21.01.2004