## п.19(г)7,8
| ОАО "КузбассЭлектро" | [9 empty] | ежеквартальная
| 652600, РФ, Кемеровская обл., г. Белово, ул. Кемеровская, 4 | [9 empty] | (4 квартал 2020)
|  | Регулируемая деятельность: передача электрической энергии | [8 empty] | п. 19 "г" абз 7,8 ПП РФ от 21.01.2004 № 24
1.Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
с указанием текущего объёма свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт х МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка,кВт | Мощность, заключённая по иным основаниям и договорам на ТП, кВт | Мощность по договорам на ТП, находящихся на согласовании, кВт | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учётом присоединённых потребителей, кВт | Резерв мощности с учётом договоров на ТП, кВт | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВт | Планируемый резерв мощности на конец года с учётом присоединённых потребителей, заключённых договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
по центрам питания 35 кВ и выше
1 | Бачатская № 31 | 35/10 | 2х10,0 | 14000 | 4001 | 8450 | 0 | 3844 | 3844 | 0 | 3844
2 | Моховская № 17 | 110/35/6 | 2х40,0 | 56000 | 19272 | 36097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Еловская № 12 | 35/6 | 6.3 | 4410 | 9 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Сычёвская-2 № 14 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 1331 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Байкаимская № 44 | 35/6/6 | 2х10,0 | 14000 | 6843 | 8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Знаменская № 48 | 35/6 | 1.6 | 1120 | 703 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Иганинская | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | нет данных | 4800 | 0 |  |  | 0
8 | Тяговая № 15 | 110/10 | 2х25,0 | 35000 | 2280 | 5335 | 0 | 25200 | 25200 | 0 | 25200
9 | Обогатительная № 24 | 110/6 | 2х16,0 | 22400 | 8460 | 9228 | 3700 | 2786 | 2786 | 0 | 2786
10 | Кедровская-Обогатительная №33 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 3426 | 4442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Караканская № 32 | 110/35/6 | 25,0 + 25,0 | 35000 | 10476 | 21290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
12 | Кедровая № 41 | 110/35/6 | 2х25,0 | 35000 | 11636 | 25100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Рябиновая № 52 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 5434 | 11560 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0
14 | Ерунаковская-Северная № 42 | 110/6 | 16 | 11200 | 2756 | 6740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Сартаковская № 3 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 89 | 2599 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 2850
16 | Сартаковская № 3П | 35/6 | 10 | 7000 | 77 | 5200 | 0 | 1030 | 1030 | 0 | 1030
17 | 9-й ПЛАСТ № 6 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 1550 | 7400 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 2850
18 | Старопестерёвская № 50 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 587 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Южная № 4 | 35/6 | 4 | 2800 | 98 | 1210 | 0 | 1590 | 1590 | 0 | 1590
20 | Гидромеханизация № 7 | 35/6 | 10 | 7000 | 643 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Сергеевская № 13 | 35/6 | 2х10,0 | 14000 | 4876 | 9200 | 0 | 1610 | 1610 | 0 | 1610
22 | Ново-Сергеевская № 16 | 35/6 | 6,3+10,0 | 11410 | 2648 | 4635 | 0 | 2780 | 2780 | 0 | 2780
23 | Западная-Тяговая № 20 | 35/10 | 2х10,0 | 14000 | 1558 | 4134 | 0 | 7660 | 7660 | 0 | 7660
24 | Западная № 21 | 35/6 | 10,0+4,0 | 9800 | 1267 | 4055 | 0 | 3922 | 3922 | 0 | 3922
25 | Восточная № 22 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 1188 | 2280 | 0 | 5050 | 5050 | 0 | 5050
26 | Северная № 35 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 44 | 2384 | 0 | 2850 | 2850 | 0 | 2850
27 | Авторемзаводская № 34 | 35/10 | 2х6,3 | 8820 | 240 | 1280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Северная Горная № 38 | 35/6 | 2х6,3 | 8820 | 1166 | 8222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Гидромеханизация № 40 | 35/10/6 | 4х10,0 | 28000 | 3722 | 15990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Бачатский профилакторий № 47 | 35/6 | 1 | 700 | нет данных | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | ВЛ 35 кВ У-32, У-33 | 35 | [7 empty] | 4800
по центрам питания ниже 35 кВ
1 | ЦРПБ | 6/0,4 | 2х0,4 | 280 | нет данных | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | РУС | 6/0,4 | 0.25 | 175 | нет данных | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ККУ | 6/0,4 | 0.25 | 175 | нет данных | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ЦПРК | 10/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП № 41 ЦРЭС | 6/0,4 | 2х0,63 | 882 | нет данных | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ТП № 42 ЦРЭС | 6/0,4 | 0.8 | 560 | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ТП № 43 ЦРЭС | 6/0,4 | 0.8 | 560 | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 50 | 0
8 | ТП № 32 ЦРЭС | 6/0,4 | 0.4 | 280 | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП № 33 ЦРЭС | 6/0,4 | 0.4 | 280 | нет данных | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-1 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-2 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-3 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-4 ЧРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП № 2 КБРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 154.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП № 3 КБРЭС | 6/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 33.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП № 4 КБРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 30.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ТП № 5 КБРЭС | 6/0,4 | 0.06 | 42 | нет данных | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП № 6 КБРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | ТП № 7 КБРЭС | 6/0,4 | 0.04 | 28 | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП № 8 КБРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 23.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП № 9 КБРЭС | 6/0,4 | 0.063 | 44 | нет данных | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ТП № 11 КБРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ТП № 13 КБРЭС | 6/0,4 |  |  | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ТП № 23 КБРЭС | 6/0,4 | 0.1 | 70 | нет данных | нет данных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ТП № 1134 БРЭС | 10/0,4 | 0.16 | 112 | нет данных | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | РП № 9 Краснобродская | 6/6/0,4 | 2х1,0 | 1400 | 932 | 3238 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ВЛ 6-9-5Т | 6