Приложение № 2 к договору об осуществлении технологического присоединения от _________ 20 __ г. №____________________

1. Типовая форма технических условий на технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)1

| СОГЛАСОВАНО: Филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ Директор __________________ / ________ / «____»____________20___ г. | УТВЕРЖДАЮ: ОАО «КузбассЭлектро» Генеральный директор __________________ / В.А. Жуков / «____»______________20___ г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро»

Настоящие технические условия разработаны на основании Заявки от _______                   № ________ и являются неотъемлемой частью Договора об осуществлении технологического присоединения от _____________ № _____________ энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)1  ________________________, именуемого в дальнейшем – Заявитель, к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро».

Настоящие технические условия вступают в силу с момента их утверждения ОАО «КузбассЭлектро» и действительны в течение __ (__________) лет с даты их согласования Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

Выполнение настоящих технических условий обеспечивает технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)1 Заявителя: _______________________________________, расположенных (ая) по адресу: ________________________________________________________________________________,

с увеличением максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к электрическим сетям Заявителя, на ________ МВт до величины ______ МВт,

в ___ (______) точках присоединения со следующим заявляемым распределением максимальной мощности (указанное распределение максимальной мощности по точкам присоединения является условным, фактическое распределение максимальной мощности может отличаться от указанного в зависимости от режима работы энергосистемы):

- _________________________ с увеличением максимальной мощности на ______ МВт до величины ________ МВт;

- __________ с увеличением максимальной мощности на _____ МВт до величины _______ МВт.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОМУ (ПЕРВИЧНОМУ)

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Выполнить в сроки, устанавливаемые Договором об осуществлении технологического присоединения, но не позднее окончания срока действия настоящих технических условий (пояснительная схема прилагается):

1.1. ____________________________________________________

1.2. ____________________________________________________

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБОРУДОВАНИЮ СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

2.1. Оснастить объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, противоаварийной, режимной и сетевой автоматикой, а также вновь вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на этих объектах микропроцессорными устройствами релейной защиты и сетевой автоматики.

2.2. Оснастить вновь вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на объектах электросетевого хозяйства, указанных в разделе 1 настоящих технических условий, устройствами сбора и передачи телеинформации по двум независимым каналам связи.

2.3. Оснастить вновь сооружаемые объекты электросетевого хозяйства, указанные в разделе 1 настоящих технических условий, телефонной связью 
с диспетчерским персоналом.

2.4. Выполнить учёт электроэнергии в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (7-е издание), основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, типовой инструкции по учёту электроэнергии при её производстве, передаче и распределении (СО 153-34.09.101-94) ___________________________(указать точки выполнения).

2.5. Оснастить перечисленные в разделе 2 настоящих технических условий устройства и собственные нужды источниками бесперебойного электропитания аккумуляторного или иных типов для предотвращения их отказа при возникновении аварийных электроэнергетических режимов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИМ УСТРОЙСТВАМ

3.1. Предусмотреть участие нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий от устройств ПА (АЧР). Объем управляющих воздействий и перечень присоединений, которые могут быть отключены устройствами ПА, определить в проектной документации, выполняемой в соответствии с пунктом 4.1 настоящих технических условий, и согласовать с Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

3.2. В случае выявления при проектировании согласно пункту 4.1 настоящих технических условий возможности нарушения соотношения потребления активной и реактивной мощности: нарушение критерия tg φ≤ ___- на шинах ____ кВ ПС Заявителя, в целях поддержания соотношений потребления активной и реактивной мощности оснастить объекты электросетевого хозяйства Заявителя средствами компенсации реактивной мощности и автоматикой регулирования напряжения.

3.3. В случае наличия нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, установить в электрических сетях Заявителя фильтрокомпенсирующие устройства, исключающие ухудшение качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013 в точках присоединения к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро».

3.4. При наличии непрерывных технологических процессов, нарушение которых связано с высокими материальными затратами, оснастить электрические сети Заявителя средствами, обеспечивающими нечувствительность систем управления непрерывным технологическим процессом к провалам напряжения в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

3.5. Для электроснабжения энергопринимающих устройств Заявителя, включенных в объем технологической и аварийной брони, а также электроприемников, относящихся к особой категории первой категории надежности, Заявитель обеспечивает установку автономных резервных источников питания. Заявитель обязан поддерживать устанавливаемые автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

4.1. Заявитель выполняет мероприятия, указанные в разделах 1 и 2 (в части мероприятий, выполняемых в пределах границ земельного участка, на котором будут располагаться присоединяемые объекты электросетевого хозяйства Заявителя), с учетом требований раздела 3 настоящих технических условий, включая разработку проектной документации. Заявитель обязан согласовать задание на проектирование и проектную документацию с ОАО «КузбассЭлектро» и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

4.2. ОАО «КузбассЭлектро» выполняет мероприятия, указанные в пунктах ___, ___ (в части мероприятий, выполняемых до границ земельного участка, на котором будут располагаться энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства)1 Заявителя, в том числе путем урегулирования отношений с третьими лицами) настоящих технических условий, включая разработку проектной документации.

4.3. В случае если в ходе проектирования возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления подлежат согласованию с ОАО «КузбассЭлектро»  и Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ, с корректировкой утвержденных технических условий.

4.4. Провести проверку выполнения настоящих технических условий с участием представителей ОАО «КузбассЭлектро» и Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ.

4.5. Получить от ОАО «КузбассЭлектро» акт о выполнении технических условий, согласованный Филиалом АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.

4.6. Обеспечить участие представителей ОАО «КузбассЭлектро» и Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)1 Заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор.

4.7. Получить разрешение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный энергетический надзор, на допуск в эксплуатацию энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)1 Заявителя, указанных в разделе 1 настоящих технических условий.

Приложение. Пояснительная схема присоединения объектов электросетевого хозяйства Заявителя к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» на 1 л. в 1 экз.

Сетевая организация:

ОАО «КузбассЭлектро»

Главный инженер

«____» __________ 20___ г.

Приложение № 1

К техническим условиям на технологическое присоединение

К электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро» от «__»_____ 20__

Утверждаю:

Генеральный директор

____________ В.А. Жуков

Пояснительная схема присоединения энергопринимающих устройств (объектов электросетевого хозяйства)1 Заявителя к электрическим сетям ОАО «КузбассЭлектро»

1 Выбираем требуемое